全体の消防計画作成例

（統括防火管理者の選任が必要となる防火対象物で統括防火管理者が作成する「建物全体の消防計画」作成例）

チェック表

| 防火管理者の届出 | ２部（正本・副本）用意しましたか。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 防火管理者の資格を証する書面（防火管理講習修了証等）の写しを添付しましたか。 |  |
| 消防計画の届出 | ２部（正本・副本）用意しましたか。 |  |
|  | 作成例の空欄部分への記載漏れはありませんか。 |  |

消　防　計　画

注意　※箇所は、該当する場合に記載するものです。

第１章　総則

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条の２第１項の規定に基づき、　　　　　　全体の防火管理業務について必要な事項を定め火災等の災害の予防及び人命安全確保並びに被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画に定めた事項について、次の者及び部分に適用する。

（１）　　　　　　に勤務し又は出入りするすべての者

※（２）　　　　　　の防火管理上必要な業務（以下「防火管理業務」という。）を受託している者

２　この計画を適用する範囲は、本建物及び敷地内のすべてとする。

（管理権原の範囲）

第３条　管理権原の範囲は、次の表のとおりとする。

なお、各事業所の消防計画においてもその範囲を明記するものとする。

| 管理権原者の事業所・役職・氏名 | 権原の範囲（場 所） |
| --- | --- |
| （例）●●㈱・代表取締役・消防太郎 | （例）●階 ●●㈱事務所部分 |

共有部分

| 管理権原者の事業所・役職・氏名 | 権原の範囲（場 所） |
| --- | --- |

２　各事業所の管理権原者は、防火管理の実態を把握し、防火管理者に防火管理業務を適切に行わせる。

（各管理権原者の責務）

第４条　各管理権原者は、この計画を遵守し、建物全体についての安全性を高めるように務め、次の事項について責務を有する。

（１）管理権原者間の協議により、建物全体の防火管理業務を適正に遂行できる権限と知識を有する者を統括防火管理者に選任（解任）すること。

（２）統括防火管理者に、建物全体についての消防計画の作成その他建物全体の防火管理業務を行わせること。

（３）統括防火管理者を選任（解任）した場合、消防機関へ届け出ること。

（４）統括防火管理者の届出などの消防機関との連絡等防火管理上必要な事項を行うとともに、相互に意思の疎通を図り、建物全体の安全性の確保に努めること。

（５）建物全体の防火管理業務の実施体制を確立し、維持すること。

（６）火災等発生した場合、自衛消防活動の全般についての責任を共同して負うこと。

（７）火災等発生の情報を受けた場合、自衛消防本部の設置を自衛消防隊長に指示すること。

※（８）一部委託した防火管理業務が確実に遵守されるように相互に協力すること。

※（防火管理委員会の設置等）

第５条　統括防火管理者は、建物全体の防火管理業務の効果的な推進を図るため、防火管理委員会を設け、建物全体の消防計画の作成、見直し等の調査・研修を行う。

２　防火管理委員会の構成は、別表１「防火管理委員会構成表」のとおりとする。

３　防火管理委員会は次の事項について調査・研究をする。

（１）防火・避難施設、消防用設備等の点検・維持管理に関すること。

（２）自衛消防の組織の運用体制・装備に関すること。

（３）自衛消防訓練に関すること。

（４）従業員等の教育訓練に関すること。

（５）その他防火管理上必要なこと。

４　防火管理委員会委員長は、会議を　　月と　　月の年２回行い、次の場合、臨時に開催する。

（１）社会的影響の大きい災害が発生したとき。

（２）防火管理者などからの報告、提案により必要と認めたとき。

（３）本建物で火災等が発生したとき。

５　統括防火管理者は、防火管理委員会の調査研究結果を各管理権原者に報告するとともに、必要に応じて建物全体の消防計画の見直しを行う。

※（防火管理業務の委託）

第６条　建物全体の防火管理業務の一部の委託を受けて行う者（以下「受託者」という。）は、この計画に定めるところにより、管理権原者、統括防火管理者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、命令の下に適正に業務を実施する。

２　受託者は、受託した建物全体についての防火管理業務について、定期に統括防火管理者に報告する。

３　受託者の建物全体についての防火管理業務の実施範囲及び方法は、別表２「防火管理業務の一部委託状況表」のとおりとする。

（統括防火管理者の責務）

第７条　統括防火管理者は、建物全体についての防火管理業務について、次の事項について責務を有する。

（１）建物全体の消防計画の作成又は変更に関すること。

（２）建物全体の消防計画に基づく消火、避難誘導及び通報などの訓練の定期的な実施に関すること。

（３）廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理に関すること。

（４）火災等が発生した場合における共同の自衛消防組織による活動体制に関すること。

（５）火災等の発生時の消防隊に対する必要な情報提供等に関すること。

（６）建物全体についての消防計画の管理権原者への周知に関すること。

（７）その他防火管理上必要と認める事項に関すること。

２　統括防火管理者は、建物全体の防火管理業務を行う場合、各事業所の防火管理者に対して必要な事項を指示することができる。

３　統括防火管理者は、消防機関等に対する全体の消防計画の届出、報告及び防火管理業務に関する記録を編冊し、保管する。

４　統括防火管理者は、各事業所の防火管理者と相互の連絡を保ち建物全体の安全性の確保に努める。

（各防火管理者の責務）

第８条　各事業所の防火管理者は、統括防火管理者の指示、命令を遵守するとともに、次に掲げる防火管理上必要な事項について統括防火管理者に報告する。

（１）防火管理者を選任（解任）したとき。

（２）消防計画を作成又は変更するとき。

（３）統括防火管理者から指示、命令された事項の結果

（４）防火対象物及び消防用設備等の法定点検の実施及び結果

（５）用途及び消防用設備等を変更するとき。

（６）内装の改修などの工事を行うとき。

（７）大量の可燃物の搬入・搬出又は危険物及び引火性物品を貯蔵・取扱うとき。

（８）臨時に火気を使用するとき。

（９）火気を使用する設備器具（以下「火気使用設備器具」という。）又は電気設備の新設、移設、改修等を行うとき。

（１０）消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき。

（１１）防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見されたとき及びそれらを改修するとき。

（１２）防火管理業務の一部を委託するとき。

（１３）催物を開催するとき。

（１４）消防計画に定めた訓練を実施するとき。

（１５）その他防火管理上必要な事項

２　各事業所の防火管理者は、この計画と整合を図り、事業所ごとに消防計画を作成し、防火管理業務を行う。

３　各事業所の防火管理者は、他の防火管理者と相互に連絡を保ち、協力して防火管理業務を推進する。

第２章　火災予防事項

（防火管理状況の把握）

第９条　統括防火管理者は、各事業所の防火管理者等と連携を図り、建物全体の防火管理業務に必要な実態を把握する。

（点検・検査）

第１０条　消防用設備等及び防火対象物の法定点検は次による。

（１）消防用設備等の法定点検

ア　消防用設備等の法定点検は、　　　　　　　　の責任により行う。

イ　消防用設備等の法定点検は、資格者又は点検設備業者に委託して　　月と　　月の年２回実施する。

ウ　統括防火管理者及び各事業所の防火管理者は、法定点検に立ち会う。

※（２）防火対象物の法定点検

ア　防火対象物の法定点検は、共有部分は　　　　　　　　の責任により行い、各事業所の占有部分は各事業所の管理権原者の責任により行う。

イ　統括防火管理者及び各事業所の防火管理者は、法定点検に立ち会う。

２　消防用設備等及び防火・避難施設等の自主検査は次による。

（１）消防用設備等の自主検査

ア　共有部分の消防用設備等の自主検査は、　　　　　　　　が別表３「自主検査表（消防用設備等）」により、法定点検の間に行う。

イ　各事業所の占有部分に設置されている消防用設備等の自主検査については、各事業所の消防計画に定める。

ウ　統括防火管理者は、消防用設備等に特例が適用されている場合の特例適用条件の適否についても、合わせて実施する。

（２）防火・避難施設等の自主検査

ア　建物、防火設備、避難施設、火気使用設備器具等の自主検査は別表４「自主検査表（建物、火気設備等）」により定期的に行う。

イ　各事業所の占有部分の自主検査については、各事業所の消防計画に定める。

なお、各事業所の自主検査の実施範囲には、各事業所が日常使用する廊下、階段等の避難上必要な施設を含む。

（不備欠陥箇所の改修）

第１１条　防火対象物、消防用設備等、防火・避難施設等の法定点検・検査及び自主検査を実施した結果、不備欠陥又は改修する事項がある場合、各管理権原者の責任の範囲により、統括防火管理者又は防火管理者が改修計画を策定する。

２　防火対象物、消防用設備等、防火・避難施設等の法定点検・検査及び自主検査で発見された不備欠陥箇所の改修等は、改修計画に基づき各管理権原者の責任の範囲により行う。

（工事中の安全対策）

第１２条　建物内の消防用設備等の改修工事、用途変更、催物の開催など不定期に行われる工事等において、関係法令の適合の確認や工事中の火気管理等の確認など防火上の安全対策に関する事項は、建物全体の消防計画に定める事項を遵守するとともに、共用部分については統括防火管理者、事業所の占有部分については各事業所の防火管理者が工事中の安全対策を策定する。

２　統括防火管理者は、複数の事業所にわたる増築、模様替え等の工事が行われる場合、当該工事を行う各事業所の防火管理者と協議し「工事中の消防計画」を届出する。

３　統括防火管理者・各防火管理者は、各事業所が行う用途変更・間仕切変更・内装等の変更工事、催物の開催など不定期に行われる工事等に関し、必要に応じて、計画内容等の確認や現場確認を行い、関係法令の適合の確認や火気管理等の防火上の確認を行う。

※（内装制限等の遵守）

第１３条　本建物において改修等で使用する内装材は、関係法令で定める仕様以上とする。

２　本建物内で使用するカーテン、じゅうたん等は防炎物品とする。

（避難経路図の掲示）

第１４条　統括防火管理者は人命の安全を確保するため見やすい場所に、避難経路図を掲示する。

（定員・収容人員の掲示）

第１５条　統括防火管理者は本建物内で催物等により、共有部分等において臨時に混雑が予測される場合は、あらかじめ入場制限等の措置を講じるとともに、避難経路の確保や避難誘導員の配置等必要な措置を行う。

２　各事業所の防火管理者は用途区分ごとに定められた定員を遵守するとともに、定員を超えるような混雑が予測される場合は掲示板、案内板、放送等により入場制限を行う。

（休日・夜間等の対応）

第１６条　統括防火管理者は、休日・夜間等の建物内の状況を把握し、別表５「休日・夜間等の防火管理体制」の防火管理体制により対応する。

（関係機関との連絡）

第１７条　統括防火管理者は各種報告・届出、自衛消防訓練等について、消防機関等と事前相談等連絡を十分に行い、防火管理業務の適正な遂行に務める。

（防火管理維持台帳への記録）

第１８条　統括防火管理者は建物全体（各事業所の専有部分を除く。）の防火管理業務の実施結果及び防火管理業務に必要な書類等を取りまとめ、防火管理維持台帳に編冊、整理及び保管しておく。

２　各事業所の管理権原者は事業所の占有部分の防火管理業務の実施結果及び防火管理業務に必要な書類等を取りまとめて防火管理維持台帳に編冊、整理及び保管しておく。

（出火防止対策）

第１９条　建物全体の火気使用設備器具等、喫煙管理及び放火防止対策など出火防止業務に関する事項は、この計画に定める対策を遵守するとともに、共有部分については統括防火管理者、事業所の占有部分については各事業所の防火管理者が責任を持って行うものとし、各事業所の消防計画に定める。

（従業員等の遵守事項）

第２０条　本建物内の従業員等が火気を使用する場合及び防火・避難施設に対する遵守事項については、各事業所の消防計画に定める。

（放火防止対策）

第２１条　統括防火管理者は、放火防止対策について、各事業所の消防計画に定めるほか、次の対策を推進する。

（１）死角となりやすい通路、階段室、洗面所等に可燃物を置かない。

（２）物置、ごみ集積場所等の施錠管理を徹底する。

（３）階段室、トイレ等死角となる場所の挙動不審者の監視を行う。

（４）監視カメラ等による死角の解消及び死角となる場所の不定期的な巡回監視を行う。

（５）夜間通用口における入館者チェックを徹底する。

※（危険物品等の管理）

第２２条　本建物内へは、原則として危険物品の持ち込みを禁止とする。

ただし、本建物内への持ち込みが禁止されている危険物品の使用が申請等により認められた場合は、次の事項を遵守し、安全管理を行う。

（１）危険物品を貯蔵し又は取り扱う場所において、火気を使用しないこと。

（２）危険物品を貯蔵し又は取り扱う場所において、常に整理・清掃を行うとともに、みだりに不必要なものを置かないこと。

（３）危険物がもれ、あふれ又は飛散しないようにすること。

（４）指定可燃物及び高圧ガス等の危険物品については、それぞれの関係法令に基づき、貯蔵又は取り扱うこと。

（５）定期的に点検し、その結果を記録保存し安全管理に活用すること。

（防火・避難施設等に対する管理及び遵守事項）

第２３条　統括防火管理者は、避難施設及び防火設備の機能を有効に保持するため、次の事項を徹底する。

（１）避難通路、避難口、廊下、階段、その他の避難施設

ア　避難の障害となる設備を設け又は物品を置かないこと。

イ　床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないよう維持管理すること。

ウ　避難口等に設ける扉は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持すること。

（２）火災の延焼を防止するための防火設備

ア　防火戸や防火シャッターは、その機能を有効に保持し閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

イ　防火戸や防火シャッターに近接して延焼の媒体となる可燃物を置かないこと。

２　各事業所の廊下、階段、避難口、避難通路、安全区画及び防煙区画の確保など、避難上必要な施設等の維持管理に関する事項は、各事業所の消防計画に定める。

３　各事業所の防火管理者は、避難施設、防火設備の役割を従業員等に十分認識させるとともに、定期的に点検、検査を実施し、施設、設備の機能保持に努める。

第３章　災害活動事項

（自衛消防の組織の編成等）

第２４条　火災等による人的・物的な被害を最小限にとどめるため、自衛消防組織の本部を　　　　　　　に設置し、活動拠点とするとともに、建物全体の共同の自衛消防組織を編成する。

２　自衛消防組織は、自衛消防隊長（統括防火管理者）が統括指揮する。

３　自衛消防組織は、本部隊及び地区隊をもって編成する。

４　本部隊には、指揮班、通報連絡班、消火班、避難誘導班、安全防護班、応急救護班を置き各班には班長を置く。

本部隊に必要な人員は、各事業所が分担する。

５　地区隊は、各事業所の自衛消防組織をもって編成し、その組織及び任務は各事業所の消防計画に定める。

６　自衛消防隊長は、情報の収集及び地区隊長の報告等により、自衛消防活動の開始を決定する。

７　自衛消防隊長は、消防機関が到着したときは、自衛消防組織の活動状況、被災状況の情報等を提供するとともに消防機関の協力を行うものとする。

８　自衛消防組織には、自衛消防隊長が不在時の任務の代行する自衛消防副隊長を定める。

９　自衛消防組織の編成及び主たる任務は、別表６－１「自衛消防隊の編成と任務（本部隊）」及び別表６－２「自衛消防隊の編成と任務（地区隊）」のとおりとする。

（本部隊の任務）

第２５条　本部隊は、火災発生時における初動対応及び建物全体の統制を行う。

２　本部隊の各班は、別表６－１の任務に基づき活動を行う。

３　自衛消防隊長は、地区隊が不在となった区域で火災等が発生した場合、現場に駆けつける現場員のうち１名を指揮担当に指定し、その他の現場員の活動指揮にあたらせる。

４　現場員は、地区隊長が不在となった区域で火災等が発生した場合、指揮担当の指揮下で、情報収集、初期消火、避難誘導等の任務にあたる。

（地区隊の任務）

第２６条　地区隊は、当該地区隊の管理する区域内の火災等においては、当該地区隊長の指揮のもとに別表６－２に定める地区隊の任務を行うものとし、その活動は、各事業所の消防計画に定める。

（自衛消防の組織の任務）

第２７条　自衛消防隊長は、自衛消防組織を勤務体制の変動に合わせ、柔軟に編成替えを行うとともに、従業員等に割り当てた任務の周知徹底を図る。

自衛消防隊長は、自衛消防組織の基本編成による活動では困難と認められる場合は、本部隊・地区隊の各班の人員を増強又は移動するなどの対応により、効果的な自衛消防活動を行う。

２　休日・夜間等における自衛消防体制は、別表５によるものとし、火災等が発生した場合は、次の措置を行う。

（１）火災を発見した場合は、直ちに消防機関に通報後、初期消火活動を行うとともに建物内残留者等に火災の発生を知らせ、自衛消防隊長（統括防火管理者）、各事業所の防火管理者等関係者に緊急連絡網等により連絡する。

（２）消防隊に対しては、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を提供するとともに、火災現場への誘導を行う。

（自衛消防の組織の装備）

第２８条　自衛消防活動要員等に必要な装備品等は、別表７「自衛消防活動等装備品リスト」に定める。

２　本部隊の装備品は　　　　　　　に保管し、必要な点検を行い、常時使用できる状態に維持管理する。

３　地区隊の装備品は、各事業所が常時使用できる状態に維持管理する。

（火災発見時の措置）

第２９条　火災の発見者は、消防機関への通報及び防災センター等に出火の場所、状況等を速報するとともに、周辺に火災を知らせる。

２　防災センター等の勤務員は火災を確認後、直ちに消防機関へ通報するとともに、自衛消防隊長に報告し、必要により放送設備等を活用し周知する。

（通報連絡）

第３０条　本部隊の通報連絡班は、次の活動を行う。

（１）現場確認者等から火災の連絡を受けた時は、直ちに消防機関に通報する。

（２）火災発生確認後、避難が必要な階の在館者への避難の放送を行う。

（３）自衛消防隊長、地区隊長及び関係者への火災発生の連絡を行う。

（４）避難が必要な階以外の階への火災発生及び延焼状況の連絡を行う。

（５）情報収集内容の記録

２　地区隊の通報連絡担当は、次の活動を行う。

（１）出火場所、火災規模、燃えているもの、延焼危険の確認

（２）逃げ遅れ者、負傷者の有無及び状況の確認

（３）消火活動状況、活動人員の確認

（４）防火区画の閉鎖状況の確認

（５）危険物品等の有無の確認

（６）前項の情報を自衛消防隊長及び地区隊長へ報告

（７）情報収集内容の記録

（消火活動）

第３１条　本部隊の消火班は、地区隊と協力し、消火器、屋内消火栓設備等を活用して初期消火を行うとともに防火戸、防火シャッター等を閉鎖し、火災の拡大防止にあたる。

２　地区隊の消火活動は、初動措置に主眼をおき活動する。

なお、自己地区隊の担当区域外で発生した場合は、臨機の措置を行うとともに、自衛消防隊長の指示により行動する。

（避難誘導）

第３２条　本部隊の避難誘導班は、地区隊と協力し出火階及び直上階（出火階が１階又は地階の場合は、１階及び地階）を優先して避難誘導する。

２　エレベーター・エスカレーターによる避難は原則として行わない。

３　避難誘導班は、非常口、特別避難階段附室前、行き止まり通路等に部署する。

また、忘れ物等のため、再び入る者のないように万全を期すること。

４　避難誘導の開始の指示命令は、自衛消防隊長が出火場所、火災の程度、消火活動状況等を総合的にかつ短時間のうちに判断し責任を持って行う。

５　避難誘導にあたっては、携帯拡声器、懐中電灯、警笛、ロープ等を活用して避難者に避難方向や火災の状況を知らせ、混乱の防止に留意し避難させる。

６　避難放送にあたっては、落ち着いて、明瞭で聞き取れるように、同一内容を２回程度繰り返して行い、パニック防止に努める。

７　負傷者、逃げ遅れ者等についての情報を得たときは、直ちに自衛消防本部に連絡する。

８　避難終了後、人員点呼を行い、逃げ遅れ者の有無を確認し、自衛消防本部に報告する。

９　地区隊の避難誘導担当は、担当地区の避難者に対し、前各項に従い、誘導にあたる。

（安全防護）

第３３条　本部隊・地区隊の安全防護班は、火災が発生した場合、相互に協力して排煙設備の操作を行うともに防火戸、防火シャッター、防火ダンパー等の閉鎖を行う。

２　出火階の防火戸及び防火シャッターは、他の階に優先して閉鎖する。

３　自動閉鎖式の防火戸であっても、自動閉鎖を待つことなく、手動で閉鎖する。

４　空調設備は、空調ダクトに火・煙が流入し、煙の拡散等危険性が拡大するので、原則として停止させる。

５　危険物等消防活動に支障となる物件が、火災発生の現場近くにある場合は、できるだけ早く除去する。

６　エレベーター及びエスカレーターは、昇降路が煙道となる危険があるため、原則として停止する。

７　消火活動終了後は、スプリンクラー制御弁を停止し、水損防止を行う。

（救出救護）

第３４条　本部隊の応急救護班は、救護所を消防隊の活動の支障のない安全な場所に設置する。

２　本部隊・地区隊の応急救護班員は、相互に協力して負傷者の応急手当を行い、救急隊と連携をとり、病院に搬送できるように適切な対応を行う。

３　応急救護班は、負傷者の所属する事業所名、氏名、年齢、負傷箇所等必要な事項を記録する。

４　応急救護班は、逃げ遅れ者の情報を得た場合は、現場に急行し、特別避難階段附室等の安全な場所へ救出する。

（消防機関への情報提供等）

第３５条　本部隊は、消防機関の活動が効果的に行われるよう、次の情報提供等を行う。

（１）自衛消防の組織の活動状況

（２）消防隊の進入路及び消防車両の停車位置の確保

（３）火災現場への誘導

（４）出火場所、延焼範囲、逃げ遅れ者の有無、避難誘導状況、消防活動上支障となるものの有無などの情報提供

（５）自衛消防本部等の設置場所

（地震発生時の初期対応）

第３６条　地震発生時は、身の安全を確保し、揺れがおさまった後、自衛消防隊長は、建物全体の被害状況を把握し、館内放送等により在館者等に情報を提供する。

２　地区隊長は、被害の状況や火気使用設備器具などの点検結果を自衛消防隊長に報告する。

３　初期情報の収集と管理

（１）自衛消防本部は被害状況等の情報を一元化し収集・整理する。

（２）防災センター等の勤務員は気象庁の地震情報、緊急地震速報等の情報収集を行う。

４　出火防止

（１）火気使用設備器具の直近にいる者は、揺れを感じたとき又は大きな揺れがおさまった後、電源や燃料バルブ、ガスの元栓を遮断する。

（２）二次災害の発生を防止するため、火気使用設備器具、危険物施設等について点検を実施し、出火防止に努める。

第４章　教育訓練

（各管理権原者の取り組み）

第３７条　各管理権原者は、自ら防火管理に関する知識と認識を高めるため、防火に関するセミナー、建物全体で実施する講演会、自衛消防訓練等に参加し、各管理権原者との情報交換等を行い建物全体の安全の確保に努める。

２　各管理権原者は、事業所の防火管理者、その他の防火業務に従事する者の防火教育について計画的に実施し、防火意識と行動力の向上を図る。

（防火管理者の教育）

第３８条　統括防火管理者及び各事業所の防火管理者は、消防機関等が開催する各種講習会や研究会に参加し防火管理に関する知識・技術の向上に努める。

２　統括防火管理者は、各事業所の防火管理者等の防火意識の高揚のための講習会及び研修会等を行う。

（従業員等の教育）

第３９条　各事業所の従業員等に対する防火に関する教育は、各事業所の消防計画に定める。

（従業員等の訓練）

第４０条　統括防火管理者は、所定の行動ができるよう、次により訓練を定期的に実施する。

１　総合訓練

２　部分訓練

（１）消火訓練

（２）避難訓練

（３）通報訓練

※（４）その他安全防護訓練

３　その他の訓練

（１）建物平面図、配置図

各事業所の従業員等を対象とし、火災等が発生した場合、迅速かつ的確な救出救護が行えるよう、設備図等を使用し、災害を想定した図上訓練

（２）自衛消防活動に供する設備機器、装備等の取扱い訓練

４　訓練の実施時期等

| 訓練の種別 | 実施時期 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 総合訓練 | 月 月 | ・消火、避難、通報の訓練を取り入れた総合訓練を実施する。 ・地震を想定した訓練も合わせて実施する。 |
| 部分訓練等 | 月 月 | ・必要に応じて実施 |

（１）訓練は、訓練指導者を指定して実施する。

（２）訓練参加者は、自衛消防組織を含むすべての従業員とする。

（訓練時の安全対策）

第４１条　統括防火管理者は、訓練時における訓練参加者の事故防止等を図るため、訓練実施前、訓練実施中及び訓練実施後に安全管理を実施する。

（自衛消防訓練実施結果の検討）

第４２条　統括防火管理者は、自衛消防訓練終了後直ちに訓練結果について検討会を開催する。

なお、検討会には、原則として訓練に参加した者が出席する。

※２　統括防火管理者は、訓練検討結果を防火管理委員会に報告する。

（訓練の実施報告）

第４３条　統括防火管理者は、消防訓練を実施する場合は、「避難訓練・署内見学・研修会実施計画（報告）書」により、あらかじめ　　　　　消防署・分署宛に通知する。

附　則

この消防計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。

※別表１

防火管理委員会構成表

|  | 事業所名 | 役職・氏名 | 階 | 電話番号 （緊急連絡先） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会長 |  |  |  |  |
| 副会長 |  |  |  |  |
| 統括防火管理者 |  |  |  |  |

| 構成員 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 事業所 | 役職・氏名 | 階 | 電話番号 （緊急連絡先） |

※別表２

防火管理業務の一部委託状況表

| 受託者 |  | 名称（氏名） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 住所 |  |  |  |  |
|  |  | 電話番号 |  |  |  |  |
|  |  | 担当事務所 |  |  | 名称 |  |
|  |  |  |  |  | 住所 |  |
|  |  |  |  |  | 電話番号 |  |
| 委託の方式及び受託者の行う防火管理業務の範囲・方法 | □ 常駐方式 |  | 範囲 | □ 火気使用箇所の点検等監視業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災等が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導等 □ 周囲の可燃物管理 □ その他（ ） |  |  |
|  |  |  | 方法 | 常駐場所 □守衛室 □その他（ ） 常駐人員 人 委託する防火対象物の範囲 □全域 □その他（ ） 委託する時間帯 営業日等 時 分～ 時 分 上記以外 時 分～ 時 分 |  |  |
|  | □ 巡回方式 |  | 範囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導等 □ 周囲の可燃物管理 □ その他（ ） |  |  |
|  |  |  | 方法 | 巡回回数 回 巡回人員 人 委託する防火対象物の範囲 □全域 □その他（ ） 委託する時間帯 営業日等 時 分～ 時 分 上記以外 時 分～ 時 分 |  |  |
|  | □ 遠隔移報方式 |  | 範囲 | □ 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導等 □ 関係者への通報 □ その他（ ） |  |  |
|  |  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 到着所要時間 分 委託する防火対象物の範囲 □全域 □その他（ ） 委託する時間帯 営業日等 時 分～ 時 分 上記以外 時 分～ 時 分 |  |  |

（備考）「受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法」については、該当する項目の□に✔印を付すること。

別表３

自主検査表（消防用設備等）

| 実施設備 | 確認箇所 |  | 点検結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 設置場所に置いてあるか。 |  |  |
|  | ⑵ 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 |  |  |
|  | ⑶ 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |  |
|  | ⑷ ホースに変形、損傷、老化等がなく内部に詰まりがないか。 |  |  |
|  | ⑸ 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備 粉末消火設備 （移動式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 |  |  |
|  | ⑵ 消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |  |
|  | ⑶ ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |  |
|  | ⑷ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） |  |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |
|  | ⑶ 送水口の変形及び操作障害はないか。 |  |  |
|  | ⑷ スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 |  |  |
|  | ⑸ 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） |  |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |
|  | ⑶ 管、管継手に漏れ、変形はないか。 |  |  |
| 泡消火設備 （固定式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 泡の分布を妨げるものがないか。 |  |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |
|  | ⑶ 泡のヘッドに詰まり、変形はないか。 |  |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置） |  |  |
|  | ⑵ 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |  |
|  | ⑶ スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。 |  |  |
|  | ⑷ 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |  |
| 屋外消火栓設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 |  |  |
|  | ⑵ 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納庫」と表示されているか。 |  |  |
|  | ⑶ ホース、ノズルに変形、損傷はないか。 |  |  |
| 動力消防ポンプ設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。 |  |  |
|  | ⑵ 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがない か。 |  |  |
|  | ⑶ 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。 |  |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |  |
|  | ⑶ 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |  |
|  | ⑷ 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |  |
|  | ⑶ 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 |  |  |
|  | ⑷ ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食がないか。 |  |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、ほこり、錆等で固着していないか。 |  |  |
| 火災通報装置 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 機器に変形、破損、腐食等がなく、使用上の障害となるものがないか。 |  |  |
| 非常ベル （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 操作上障害となる物がないか。 |  |  |
|  | ⑶ 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |  |
| 放送設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か。電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 試験的に放送設備により、放送ができるか確認する。 |  |  |
| 避難器具 （ 年 月 日実施） | ⑴ 避難に際し、容易に接近できるか。 |  |  |
|  | ⑵ 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在が分かりにくくなっていないか。 |  |  |
|  | ⑶ 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 |  |  |
|  | ⑷ 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 |  |  |
|  | ⑸ 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | ⑴ 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |  |
|  | ⑵ 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 |  |  |
|  | ⑶ 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |  |
|  | ⑷ 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |  |
| 消防用水 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 |  |  |
|  | ⑵ 道路から吸管投入口又は採水口までの消防自動車の進入通路が確保されているか。 |  |  |
|  | ⑶ 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していない か。 |  |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |
|  | ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |  |
|  | ⑶ 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。 |  |  |
|  | ⑷ 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |
|  | ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |  |
|  | ⑶ 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。 |  |  |
|  | ⑷ 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 |  |  |
|  | ⑸ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に使用上障害となる物がないか。 |  |  |
|  | ⑵ 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉の開閉ができるか。 |  |  |
|  | ⑶ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| 備考 |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 防火管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。

実施しない設備は斜線とする。

（点検結果の凡例）○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

別表４

自主検査表（建物、火気設備等）

| 実施項目及び確認箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 |  | ⑴ 基礎部 上部の構造体に影響を及ぼすような沈下・傾き・ひび割れ・欠陥等がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑵ 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑶ 天井 仕上材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑷ 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑸ 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗壁等）・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑹ 屋外階段 各構成部材及びその結合部に、ゆるみ・ひび割れ・腐食・老化等はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑺ 手すり 支柱が破損・腐食していないか。また、取り付け部にゆるみ・浮きがないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火上の構造 |  | ⑴ | 外壁の構造等 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑵ | 防火区画等 ① 防火区画等の壁、天井等に破損がないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 自動開閉装置（ドアチェック等）付の防火戸・防火シャッターが完全に閉まるか。 〔確認要領〕 ○ 常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ○ 煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤ 防火区画の防火設備に近接して、延焼の媒介となる可燃性物件を置いてないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥ 防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |  |  |  |  |  |
| 避難施設等 |  | ⑴ | 廊下・避難通路 ① 有効幅員が確保されているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ② 火災の予防又は避難に支障となる施設又は物件はないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③ 床面は、避難に際し、つまずき、すべり等が生じていないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑵ | 階段 ① 手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ② 階段に敷物の類は敷かれていないか。（面積が２㎡以下のもの、防炎性能を有するものを除く。） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③ 火災の予防又は避難に支障となる施設又は物件はないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑶ | 避難口・主たる通路に設ける戸 ① 次の出入口に設ける戸は、容易に開放できる外開き戸であるか。（劇場等以外で支障のないものは内開き可能） ア 屋内から直接地上に通ずる出入口及びその附室出入口 イ 避難階又は地上に通ずる直通階段及び附室の出入口 ウ 非常の際避難専用とするために設けた出入口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ② ①の戸を開放した場合に廊下、階段等の幅を有効に確保できているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③ ①の戸の開閉に支障となる障害物がないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑷ | 消防隊非常用進入口は表示されているか。また、進入障害はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 火気設備・器具 | ⑴ |  |  | 厨房設備（コンロ、レンジ、フライヤー等）、給湯器等 ① 可燃物品から適正な距離が保たれているか。また、周辺部は炭化していないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② ガス配管等は、亀裂、老化、損傷していないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③ 油脂を含む蒸気を発生させる厨房設備の天蓋、グリスフィルター、防火ダンパー及び排気ダクトは、清掃されているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ④ 防火ダンパーに変形、損傷がなく、かつ、正常に作動するか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ⑤ 煙突、排気筒及び排気ダクトに変形、損傷がないか。また、可燃物品から適正な距離が保たれているか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ |  |  | 暖房器具（ガスストーブ、石油ストーブ等） ① 自動停止装置は、適正に機能するか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 火気周囲は、整理整頓されているか。 |  |  |  |  |  |
| 電気設備・器具 | ⑴ |  |  | 変電設備 ① 電気技術主任者等の資格を有する者が検査を行っているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③ 変電設備に異音、過熱はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ |  |  | 電気器具 ① タコ足の接続を行っていないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |  |  |
| 危険物施設 | ⑴ |  |  | 少量危険物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③ 換気設備は適正に機能しているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ④ 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ⑤ 整理清掃状況は適正か。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ⑥ 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ⑦ 屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ |  |  | 指定可燃物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 貯蔵取扱所周辺に火気はないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③ 整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  |  |  |  | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火・防災管理者に報告する。

実施しない設備、確認箇所は斜線とする。

（検査結果の凡例）○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

※検査項目は該当しない物には斜線するなど検査項目は適宜変更し記載してください。

別表５

休日・夜間等の防火管理体制

（当該建物における休日・夜間等の防火管理体制により、表を作成してください。）

（作成例）

火気・施錠管理担当

防災センター勤務員　　　　　　　　通報連絡担当

（　　名）

消火担当

（防災センター）責任者

消防・防災設備要員　　　　　　　　消火担当

（　　名）

安全防護担当

※休日出勤者も、火気管理、施錠管理及び自衛

消防活動を行う。

※夜間の残業者も、火気管理、施錠管理及び自

衛消防活動を行う。

別表６－１

自衛消防隊の編成と任務（本部隊）

| 自衛消防隊長（統括防火管理者）（ ）（自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う。） 自衛消防副隊長（ ）（自衛消防隊本部長が不在の場合は、その任務を代行する。） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本部隊の編成 | 火災（災害）時の任務 |  |
| 指揮班 班長 （ ） （ ） （ ） （ ） | １ 隊長、副隊長の補佐 ２ 自衛消防本部の設置 ３ 消防隊への命令の伝達及び情報収集 ４ 消防隊への情報の提供及び災害現場への誘導 ５ その他指揮統制上必要な事項 |  |
| 通報連絡班 班長 （ ） （ ） （ ） | １ 消防機関への通報及び通報の確認 ２ 館内への非常通報及び指示命令の伝達 ３ 関係者への連絡 |  |
| 消火班 班長 （ ） （ ） （ ） | １ 出火階に直行し、屋内消火栓等による消火作業に従事 ２ 地区隊が行う消火作業への指揮指導 ３ 消防隊との連携及び補佐 |  |
| 避難誘導班 班長 （ ） （ ） （ ） | １ 出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ２ 非常口の開放及び開放の確認 ３ 避難上障害となる物品の除去 ４ 未避難者、要救助者の確認及び本部への報告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 |  |
| 安全防護班 班長 （ ） （ ） （ ） | １ 火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖 ２ 非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止 ３ エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 |  |
| 応急救護班 班長 （ ） （ ） （ ） | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者の応急処置 ３ 救急隊との連携、情報提供 |  |

別表６－２

自衛消防隊の編成と任務（地区隊）

| 地区隊長 | 担当区域の初動措置の指揮体制を図るとともに自衛消防隊長へ報告連絡を行う。 |
| --- | --- |

地区隊の編成

自衛消防隊長（ ） 自衛消防副隊長（ ） 本部隊 １階 地区隊長 通報連絡担当（ ） 消火担当 （ ） （ ） 避難誘導担当（ ） （ ） 安全防護担当（ ） 救護担当 （ ） ２階 地区隊長 通報連絡担当（ ） 消火担当 （ ） （ ） 避難誘導担当（ ） （ ） 安全防護担当（ ） 救護担当 （ ） ３階 地区隊長 通報連絡担当（ ） 消火担当 （ ） （ ） 避難誘導担当（ ） （ ） 安全防護担当（ ） 救護担当 （ ） 階 地区隊長 通報連絡担当（ ） 消火担当 （ ） （ ） 避難誘導担当（ ） （ ） 安全防護担当（ ） 救護担当 （ ）

|  | 火災（災害）時の任務 |
| --- | --- |
| 通報連絡担当 | 防災センターへの通報及び隣接各室への連絡 |
| 消火担当 | 消火器等による初期消火及び本部隊消火班の補助 |
| 避難誘導担当 | 出火時における避難者の誘導 |
| 安全防護担当 | 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作 |
| 救護担当 | 負傷者に対する応急処置 |

別表７

自衛消防組織装備品リスト

| 班 別 | 品 名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用意すべき資機材 |  | 用意が推奨される資機材 |  |
| 指 揮 | 消防計画（自衛消防活動要領） |  | 携帯用拡声器 |  |
|  | 建物図面（平面図・配管図・電気設備等） |  | 指揮本部用の資機材および標識 |  |
|  | 名簿（従業員・宿泊者・入院者等） |  | 照明器具（懐中電灯・投光器等） |  |
|  |  |  | 情報伝達機器（トランシーバー等） |  |
| 通報連絡 | 非常通報連絡先一覧表 |  | 携帯用拡声器 |  |
|  |  |  | 情報伝達機器（トランシーバー等） |  |
| 初期消火 | 防火衣または作業衣 |  | 可搬消防ポンプ |  |
|  | 消火器 |  | 破壊器具（とび口等） |  |
|  |  |  | 防水シート |  |
| 避難誘導 | マスターキー |  | ロープ |  |
|  | 切断器具（ドアチェーン等切断用） |  | 誘導の標識 |  |
|  | 名簿（従業員・宿泊者・入院者等） |  |  |  |
|  | 携帯用拡声器 |  |  |  |
|  | 照明器具（懐中電灯等） |  |  |  |
| 安全防護 | キー、手動ハンドル（防火シャッター、エレベーター、非常ドア等） |  | エンジンカッター |  |
|  | 救助器具（ロープ、バール、ジャッキ等） |  | 油圧式救助器具セット |  |
|  | 建物図面（平面図・配管図・電気設備等） |  |  |  |
| 応急救護 | 応急医薬品 |  | 応急救護所設置資機材（テント、ベッド等） |  |
|  | 担架 |  | 受傷者記録用紙 |  |
|  |  |  | 車椅子 |  |
|  |  |  | ＡＥＤ |  |
| 搬 出 | 非常用搬出リスト |  | 防水シート |  |
|  |  |  | 保管標識 |  |
| そ の 他 | 防災用活動服、ヘルメット、運動靴、手袋、警笛 |  | 携帯用発電機 |  |

（備考）装備しているものには✔印を付すること。